ICS 13.060

C51

中华人民共和国国家标准

GB XXXX.2—XXXX

部分代替GB 9663-1996

公共场所设计卫生规范
第2部分：住宿场所

Hygienic specification for the design of public place—

Part 2：Public place of hotel

(征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本部分5.1.4，5.2.2，5.2.3，5.7.2和5.11.5为推荐性条款，其余为强制性条款。

公共场所系列卫生标准由《公共场所卫生指标及限值要求》、《公共场所设计卫生规范》、《公共场所卫生管理规范》、《公共场所卫生学评价规范》和《公共场所卫生检验方法》5项标准组成。本标准为《公共场所设计卫生规范》。

GB XXXX 《公共场所设计卫生规范》分为5个部分:

- 第1部分:总则；

- 第2部分:住宿场所；

- 第3部分:人工游泳场所；

- 第4部分:沐浴场所；

- 第5部分:美容美发场所。

本部分为GB XXXX的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分部分代替GB 9663-1996《旅店业卫生标准》。

本部分与GB 9663-1996相比，主要技术变化如下：

- 增加了对住宿场所建设项目设计的总体卫生要求；

- 细化了场所布局及各主要功能区域的卫生要求；

- 增加了有关预防控制军团菌生长繁殖的卫生要求；

- 增加了有关卫生设施的卫生要求。

本部分由中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：上海市疾病预防控制中心。

本部分参加起草单位：上海市卫生计生委卫生监督所、复旦大学公共卫生学院、华东建筑设计研究院、江苏省淮安市卫生监督所。

本部分主要起草人：陈健、郭常义、倪骏、翟清、许慧慧、苏瑾、杨彦敏、吴世达、张莉萍、王成东、宋伟民、张伟国。

GB 9663-1996的历次版本发布情况为：

——GB 9663-1988。

公共场所设计卫生规范
第2部分：住宿场所

- 范围

GB  XXXX 的本部分规定了住宿场所的平面布局、相关卫生设施设计的卫生要求。

本部分适用于新建、扩建、改建宾馆、饭店、旅店、招待所等的设计及评价。度假村等其他住宿场所参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB XXXX  公共场所卫生指标及限值要求

GB XXXX.1  公共场所设计卫生规范 第1部分：总则

GB/T 17218  饮用水化学处理剂卫生安全性评价

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB 50325  民用建筑工程室内环境污染控制规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

暗室  darkroom

无自然采光的房间。

3.2

窗地面积比值  ratio of window area to floor area

窗户的有效透光面积与该室内的地表面积之比。

- 基本要求

在住宿场所建设项目设计时，应符合GB XXXX.1《公共场所设计卫生规范 第1部分：总则》的要求,应对各场所进行合理的平面布局及相关设施的设置，设计良好的空气质量、微小气候、采光、照明、噪声等室内环境参数，使其达到GB XXXX《公共场所卫生指标及限值要求》中相应的卫生要求，防止住宿场所内可能产生的健康影响因素对住宿旅客的身体健康产生危害。

- 设计卫生要求

  - 场所设置与布局

    - 合理布置主体建筑与辅助建筑的位置。避免各种设备所产生的噪声和废气干扰客房区和邻近建筑。

    - 住宿场所应设置与其规模相适应的消毒间、储藏间，并设有员工工作间、更衣室等。

    - 不带卫生间的住宿场所应设置公用卫生间、公用盥洗室和淋浴设施等。

    - 采用分质供水的住宿场所内的净水机房宜选择地势干燥、环境洁净的场所，相邻场地无中水、污水处理设施和垃圾、污物堆放；净水机房上方不应设置厕所、浴室、盥洗间、厨房、污水处理间等；不得有与制水无关的管道通过净水机房。

  - 客房

    - 客房区域与其他公共设施（厨房、餐厅、小商品部等）要分开设置，并保持适当距离。

    - 客房宜有较好的朝向，窗地面积比值（即自然采光系数）以1/5～1/8为宜，不应将暗室作为客房。

    - 客房内床位数不宜多于4床。

    - 无空调的普通旅店、招待所人均面积不低于4m2/人，有空调的旅店、招待所人均面积不低于7m2/人。

    - 带有集中空调的客房居住部分净高度不应低于2.4m，非集中空调客房居住部分净高度不应低于2.6m。

    - 客房的隔墙及楼板应符合隔声规范的要求。

    - 客房的送风和排风管道应采取消声处理措施，设置相当于毗邻客房间隔墙隔声量的消声装置。

    - 客房内部装饰材料应符合国家有关标准，装饰装修后的室内环境满足GB XXXX《公共场所卫生指标及限值要求》和GB 50325的相应卫生要求。

    - 客房沿交通干道或停车场布置时，应采取降噪措施，如采用密闭窗（用于带有集中空调通风系统的客房），也可利用阳台或外廊进行隔声降噪处理。

    - 客房卫生间应设有浴盆或淋浴、水冲式便器、洗脸盆及独立排风设施。

    - 客房应有机械通风装置，不设集中空调通风系统的客房应设置直接对外开启的外窗。

    - 确保客房内温度、相对湿度、风速、照度、噪声、新风量等设计参数符合GB XXXX《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。

  - 清洗消毒专间

    - 应配备茶具、面盆、脚盆、拖鞋等非一次性公共用具的专用消毒间及已消毒用具的存放专区。

    - 清洗消毒间地面与墙面应使用防水、防霉、可洗刷的材料，墙裙高度不得低于1.5m，地面坡度不小于2％，并设有机械通风装置。

    - 采用化学法消毒饮具的住宿场所，消毒间内应有清洗消毒浸泡水池且标示明显。消毒间内至少应设有3个饮具专用清洗消毒池，并有相应的消毒剂配比容器。同时应配备已消毒饮具（茶杯、口杯、酒杯等）专用存放保洁设施，其结构应密闭并易于清洁。使用物理消毒的，消毒间内应有清洗水池，消毒柜能正常使用。

    - 各类水池应使用不锈钢或陶瓷等防渗水、不易积垢、易于清洗的材料制成，并设置标识。

  - 储藏间

    - 如按星级宾馆、饭店建造，应有专用储藏间（布草间），清洁物品与污染物品应分类存放。

    - 储藏间（布草间）内应设置物品存放柜或货架，并应有良好的通风设施及防鼠、防潮、防虫、防蟑螂等预防控制病媒生物设施。

  - 公用盥洗室和淋浴设施

公用盥洗室和淋浴设施应分设男、女区域，按照设计接待人数，盥洗室每8人～15人设1只淋浴喷头，淋浴室每10人～25人设1只淋浴喷头。

  - 采光照明

住宿场所的客房内应配置可满足住宿人阅读要求的照明设施。

  - 公用卫生间

    - 没有设置卫生间设备的客房，每层楼应备有公共卫生间，并设置洗手池。

    - 卫生间宜男、女分设，男卫生间应按每15人～35人设大小便器各1个，女卫生间应按每10人～25人设便器1个。

  - 洗衣房

    - 洗衣房应分设衣物收取及分发处，并避开主要客流通道。

    - 洗衣房内应设置除湿装置。

  - 分质供水机房

    - 分质供水水处理机房面积应能满足水处理工艺的卫生要求，应设置净水间、更衣室、清洗与制水材料贮存间等。

    - 机房应有完整的建筑结构，墙壁、地面、天花板等应使用防水、防腐、防霉、易消毒、易清洗的材料，地面应有一定坡度且有废水排放系统，门窗应采用不变形、耐腐蚀材料制成并有上锁装置，具备防蚊蝇、防尘、防鼠等设施。

    - 净水间应为独立隔间结构，并设置水质处理器、变频供水、回水净化等功能区。

    - 更衣室内应设有衣帽柜、鞋柜及洗手盆等辅助设施，清洗与制水材料贮存间内宜设置净水材料贮存及更换材料清洗消毒的区域。

  - 通风设施

    - 客房、卫生间、公共用房(接待室、餐厅、门厅等)及辅助用房(厨房、洗衣房、储藏间等)应设机械通风或排风装置。机械通风或排风装置的设计和安装应能防止异味交叉传导。

    - 客房之间的送风和排气管道，应采取消声处理措施。

    - 地下室旅店应有良好的机械通风和除湿设备。

    - 分质供水净水机房应配备机械通风设备，通风换气次数不应小于8次/h，进风口应加装空气净化器，空气净化器周围10m以内不得有污染源。

  - 给排水设施

    - 管道分质供水系统的输水管道不得与市政或自建供水系统直接相连。

    - 水质处理装置和供水系统的输配水管材、管件、涂料和内衬以及化学处理剂等与饮用水接触的设备材料应卫生安全，并符合GB/T 17218和GB/T 17219的要求，涉及饮用水卫生安全产品应取得卫生许可批准证明文件。

    - 分质供水管网应为循环管道，每天定时循环次数＞2 次，每次＞1h，供配水系统中的停留时间不应超过12h，配水管网循环立管上端和下端宜设阀门，供水管网应设检修阀门。在管网最低端应设排水阀，管道最高处应设排气阀。排气阀处应有滤菌、防尘装置。排水阀设置处不得有死水存留现象，排水口应有防污染措施。

    - 分质供水净水箱应全封闭，采用弧形罐体，设置通气管空气过滤器和水位控制装置。

    - 循环回水宜进行消毒和微孔过滤处理后回流至净水箱或原水水箱。

_________________________________